基于多维振动特征与机器学习的水泵故障诊断系统研究
论文 6 章框架与各章节内容安排

章节标题、小节安排与正文写作要点

定位说明：本框架是在前期“振动信号 + 小波包能量特征 + BP 神经网络 + MATLAB 诊断系统”基础上进行扩展，重点转向“时域/频域/小波包/包络谱多维振动特征 + SVM/随机森林/BP 模型对比 + 诊断系统或诊断仪原型”。整体压缩为 6 章，更适合专业硕士论文的工作量和工程应用导向。

| 章节 | 章节名称 | 对应工作 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 章 | 绪论 | 讲研究背景、已有工作和改进思路 |
| 第 2 章 | 水泵故障机理与振动信号特征分析 | 讲典型故障机理、振动表现和多维特征提取 |
| 第 3 章 | 基于机器学习的水泵故障诊断方法 | 讲 BP、SVM、随机森林及评价指标 |
| 第 4 章 | 数据集构建与实验结果分析 | 放公开数据预实验和自采数据实验 |
| 第 5 章 | 水泵故障诊断系统设计与实现 | 体现上位机系统或便携式诊断仪的工程实现 |
| 第 6 章 | 总结与展望 | 总结主要工作、结论、不足和后续方向 |

# 第 1 章 绪论

本章只解决三个问题：为什么开展水泵故障诊断研究，国内外相关研究已经做到什么程度，以及本文准备在已有工作的基础上做哪些改进。写作时不宜铺得过散，应把研究背景、前人方法不足和本文技术路线连接起来。

## 1.1 研究背景与意义

可从水泵在工业生产、供排水、能源设备中的应用写起，说明长期运行中不平衡、不对中、松动、轴承故障、汽蚀和堵塞等问题会影响设备安全与运行效率。振动信号能够反映机械结构和流体状态变化，因此适合用于水泵状态监测与故障诊断。

## 1.2 国内外研究现状

建议按三条线索综述：第一，传统振动信号分析方法，包括时域、频域、小波包和包络解调；第二，机器学习诊断方法，包括 BP 神经网络、SVM、随机森林等；第三，工程系统实现，包括 MATLAB 软件、上位机诊断系统、嵌入式或便携式状态监测装置。

## 1.3 现有研究不足

现有研究不足可概括为：单一特征对复杂故障表征能力有限；单一模型缺少对比验证；公开数据随机划分容易高估泛化能力；部分研究停留在算法验证层面，工程系统集成和现场应用验证不足。

## 1.4 本文主要研究内容

本文在师兄研究基础上扩展研究内容：构建时域、频域、小波包能量和包络谱组成的多维振动特征集；对 BP 神经网络、SVM 和随机森林进行训练与对比；结合公开数据和自建水泵实验数据验证方法；设计诊断系统或诊断仪原型，实现信号分析、模型诊断和结果显示。

## 1.5 技术路线与论文结构

推荐技术路线为：水泵工况设置 -> 振动信号采集 -> 信号预处理 -> 时域/频域/小波包/包络谱特征提取 -> 特征归一化与数据集构建 -> BP/SVM/随机森林模型训练 -> 故障分类与模型对比 -> 诊断系统显示与报警。

# 第 2 章 水泵故障机理与振动信号特征分析

本章把故障机理和特征提取合并，作为论文的理论与方法基础。原粘贴文本中关于轴承故障、汽蚀、堵塞、不同分析方法适用故障以及最终判断逻辑的内容，建议集中改写到本章。

## 2.1 水泵典型故障类型

本节说明论文关注的故障类别，建议控制在 4 至 6 类，便于实验模拟和模型训练。可包括正常工况、转子不平衡、联轴器不对中、基础或螺栓松动、轴承故障、汽蚀或堵塞等。

## 2.2 典型故障振动特性

不同故障在振动信号中具有不同表现。转子不平衡主要表现为 1X 转频成分增强；不对中主要表现为 2X 及倍频成分增强；机械松动表现为多倍频和冲击特征；轴承故障表现为周期性冲击，在包络谱中可提取 BPFO、BPFI、BSF、FTF 等特征频率；汽蚀由于气泡破裂产生随机冲击，主要表现为高频宽带能量增强和小波包高频能量增加；堵塞则主要表现为低频压力脉动、叶频及其倍频成分增强。

| 故障类型 | 主要机理 | 最明显振动特征 |
| --- | --- | --- |
| 正常 | 转子、轴承、流体运行稳定 | 时域较平稳，频谱以低频和转频为主 |
| 不平衡 | 质量中心与旋转中心不重合 | 1X 转频明显增强 |
| 不对中 | 电机轴与泵轴中心线存在偏差 | 2X 转频及倍频较明显，轴向振动可能增大 |
| 松动 | 基础、轴承座或连接件松动 | 多倍频、冲击、波形畸变 |
| 轴承故障 | 滚道或滚动体局部损伤 | 高频冲击、峭度升高、包络谱特征频率明显 |
| 汽蚀 | 入口压力不足导致气泡产生与破裂 | 高频宽带能量增强，小波包高频能量升高 |
| 堵塞 | 进口、叶轮、管路或滤网受阻 | 叶频及其倍频增强，低中频能量变化 |

## 2.3 振动信号预处理

预处理包括去直流、滤波、分段、归一化和异常片段剔除。分段后每个样本应保持相同采样长度，便于后续特征计算和机器学习输入。归一化可降低不同量纲和幅值范围对模型训练的影响。

## 2.4 多维振动特征提取

多维特征建议包括四类：时域特征、频域特征、小波包能量特征和包络谱特征。这样既保留师兄论文中的小波包能量思路，又补充了周期性故障、冲击故障和水力故障所需的信息。

| 特征类型 | 具体特征 | 主要作用 |
| --- | --- | --- |
| 时域 | 均值、RMS、峰值、峭度、峰值因子、脉冲因子 | 反映振动强度、冲击程度和信号稳定性 |
| 频域 | 1X、2X、叶频、高频带能量、频带能量比例 | 识别不平衡、不对中、松动、堵塞和汽蚀 |
| 小波包 | 各频带能量、能量占比、能量熵 | 描述非平稳信号能量分布，适合汽蚀、堵塞和轴承故障 |
| 包络谱 | BPFO、BPFI、BSF、FTF 及调制边频 | 突出周期性冲击特征，重点用于轴承故障判断 |

## 2.5 多维特征集构建

每段振动信号经预处理后提取上述多维特征，形成特征向量 X=[时域特征, 频域特征, 小波包能量特征, 包络谱特征]，并与对应故障标签 y 共同组成机器学习数据集。最终模型输入不是原始波形，而是经过工程含义解释的特征集。

# 第 3 章 基于机器学习的水泵故障诊断方法

本章专门写模型，是论文中“加入机器学习内容”的核心章节。BP 神经网络用于继承和对照师兄方法，SVM 和随机森林用于扩展模型对比。

## 3.1 机器学习诊断流程

诊断流程可写为：特征输入 -> 数据划分 -> 模型训练 -> 故障分类 -> 性能评价。训练集用于参数学习，测试集用于评价模型对未知样本的识别能力。

## 3.2 BP 神经网络诊断模型

BP 神经网络作为前期方法的继承和对照模型，能够通过非线性映射建立特征与故障类别之间的关系。但其训练结果受初始权重、样本规模和参数设置影响较大，容易出现收敛慢或稳定性不足的问题。

## 3.3 SVM 诊断模型

SVM 适合小样本、非线性分类问题，可通过核函数把特征映射到高维空间，并寻找具有较大间隔的分类超平面。对于实验样本数量有限的水泵故障诊断任务，SVM 可作为重要对比模型。

## 3.4 随机森林诊断模型

随机森林由多棵决策树组成，具有较好的抗噪声能力和稳定性，并能输出特征重要性。对于多维振动特征输入，随机森林不仅能完成分类，还能辅助分析 RMS、1X、2X、小波包高频能量等特征对故障识别的贡献。

## 3.5 模型评价指标

评价指标包括准确率、精确率、召回率、F1 值、宏平均 F1 和混淆矩阵。对于类别不均衡的数据，不能只看准确率，应重点关注宏平均 F1 和各类故障的混淆情况。

## 3.6 模型对比实验设计

比较 BP、SVM 和随机森林的目的不是单纯追求最高准确率，而是评价不同模型在小样本、多故障类别和特征融合条件下的稳定性、泛化能力和工程可解释性。

# 第 4 章 数据集构建与实验结果分析

本章是论文最重要的实验章。建议把公开数据预实验和自建水泵振动数据实验放在同一章中：公开数据用于验证流程，自采数据用于支撑最终论文结论。

## 4.1 公开数据集说明

公开数据集可用于先验证特征提取、数据划分、模型训练和评价流程是否可行。论文中应明确说明公开数据只作为预实验和方法验证，不能完全替代自建水泵实验数据。

## 4.2 公开数据预实验结果

已有公开数据预实验结果可按普通随机划分和按设备编号分组验证分别展示。分组验证更接近未知设备场景，因此评价更严格。

| 普通随机划分 | 准确率 | 宏平均 F1 |
| --- | --- | --- |
| SVM | 0.9330 | 0.8303 |
| 随机森林 | 0.9481 | 0.8657 |
| BP | 0.9456 | 0.8223 |

| 按设备编号分组验证 | 准确率 | 宏平均 F1 |
| --- | --- | --- |
| SVM | 0.8806 | 0.6191 |
| 随机森林 | 0.9058 | 0.7313 |
| BP | 0.8870 | 0.6383 |

## 4.3 公开数据结果分析

从结果看，随机森林在两种划分方式下整体表现较好，说明其对多维振动特征具有较好的适应性。按设备编号分组验证的指标明显低于普通随机划分，说明随机划分可能高估模型泛化能力。不对中样本较少时，模型对该类故障的识别稳定性会下降，应在混淆矩阵中重点分析。

## 4.4 自建水泵振动数据采集方案

自建数据采集方案应写清实验台、传感器、测点、采样频率、采样时长和工况设置。建议先采集正常工况，再采集不平衡、不对中、松动、轴承故障、汽蚀或堵塞等故障工况，并保证各工况的转速、负载和采样条件尽量一致。

实验台：说明水泵、电机、管路和负载调节方式。

传感器：说明振动传感器类型、量程、灵敏度和安装方式。

测点：建议在泵体、轴承座、电机端或联轴器附近布置测点。

采样频率：应满足故障频率和高频冲击分析需求。

工况设置：明确正常、不平衡、不对中、松动、轴承故障、汽蚀或堵塞的模拟方式。

## 4.5 自建数据实验结果

本节后续补充自采数据结果，包括各模型准确率、宏平均 F1、每类故障识别结果和诊断时间。建议保持与公开数据实验相同的评价指标，便于前后对照。

## 4.6 特征重要性与混淆矩阵分析

随机森林特征重要性可用于解释哪些振动特征对分类贡献较大。论文中可结合混淆矩阵解释 1X、2X、RMS、峭度、小波包高频能量、叶频和包络谱特征频率的重要性。对于汽蚀/堵塞检测，可强调高频能量占比、叶频幅值和小波包能量分布对区分两类水力故障的作用。

# 第 5 章 水泵故障诊断系统设计与实现

本章体现专业硕士论文的工程性。如果最终没有硬件，可写成“上位机诊断系统”；如果完成传感器、采集模块和显示报警一体化，则可写成“便携式诊断仪”。

## 5.1 系统总体设计

系统总体流程为：数据采集 -> 信号分析 -> 特征提取 -> 模型诊断 -> 结果显示。系统应能完成从振动信号输入到故障类型输出的完整诊断流程。

## 5.2 数据采集模块

说明传感器、采集卡或数据导入方式。如果暂时没有硬件采集，可先设计数据导入模块，支持读取采集文件并完成后续分析。

## 5.3 信号分析与特征提取模块

该模块用于显示波形、频谱、小波包能量分布和包络谱。这样既能服务模型诊断，也能让系统具有工程解释能力。

## 5.4 故障诊断模块

诊断模块调用训练好的模型，优先可选公开数据和自采数据中表现较好的随机森林模型，同时保留 BP 和 SVM 作为对比或备选模型。

## 5.5 结果显示与报警模块

结果显示包括故障类型、置信度或投票比例、关键特征提示和报警信息。例如，当高频宽带能量和小波包高频能量升高时，可提示汽蚀风险；当叶频及其倍频增强时，可提示堵塞或叶轮流道异常风险。

## 5.6 系统测试

系统测试应验证完整流程是否可运行，包括数据导入、波形显示、特征计算、模型分类、结果显示和报警提示。可记录单次诊断耗时，作为工程应用评价指标。

# 第 6 章 总结与展望

## 6.1 全文总结

总结全文完成的工作：分析水泵典型故障机理与振动信号特征；构建多维振动特征体系；建立 BP、SVM、随机森林故障诊断模型；完成公开数据和自建数据实验；设计并验证水泵故障诊断系统或诊断仪原型。

## 6.2 主要结论

构建了由时域、频域、小波包能量和包络谱组成的多维振动特征体系，增强了对不同水泵故障的特征表征能力。

对 BP 神经网络、SVM 和随机森林三种模型进行了对比，验证了机器学习方法用于水泵故障诊断的可行性。

完成了诊断系统或诊断仪的总体设计与功能验证，为水泵故障诊断工程应用提供参考。

## 6.3 不足与展望

不足可从样本规模、故障类型覆盖、不同工况泛化能力、在线实时诊断和硬件集成程度等方面展开。展望可写后续扩大自采数据规模、增加复杂工况、优化特征选择方法、改进模型在线更新能力，并进一步完善便携式诊断仪或上位机系统。

# 建议保留的核心表述

论文主线可反复围绕以下表述展开：本文在前期小波包能量特征与 BP 神经网络诊断方法基础上，引入时域、频域、小波包能量和包络谱等多维振动特征，并对 BP、SVM 和随机森林模型进行对比分析，最终完成面向工程应用的水泵故障诊断系统设计与验证。

对于水泵汽蚀与堵塞检测，单纯依靠时域幅值难以稳定区分故障类型，应结合频域特征、小波包能量特征和包络谱特征进行综合判断。其中，汽蚀与高频宽带能量、小波包高频能量关系最明显；堵塞与叶频、低中频能量关系最明显；轴承故障与包络谱关系最明显；不平衡、不对中和松动则与转频及其倍频关系更明显。